## Sheet1
分部分项工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 有无 甲供 | 单位 | 工程量
| 1 | 空调水系统
1 | WB030701001001 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：风管室外机KFR-26W 2、型号：制冷量：2.6kW；制热量：2.9kW；运转音：24/27,循环风量：450m3/h 额定功率：1.02/0.96,电辅加热功率：0.75KW,电源：220V~50HZ；机外静压：30Pa 4、安装形式：见图 5、含支架、除锈、防腐、保温、多联机需自带远程控制系统等 6、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | 台 | 1
2 | 030701004001 | 室内空调 | 1、名称：风管室内机KFR-26N 2、型号：制冷量：2.6kW；制热量：2.9kW；运转音：24/27,循环风量：450m3/h 额定功率：1.02/0.96,电辅加热功率：0.75KW,电源：220V~50HZ；机外静压：30Pa 4、安装形式：见图 5、含除锈、防腐、保温、配液晶有线遥控器、多联机需自带远程控制系统、自带风口等 6、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | 台 | 1
3 | WB030701001002 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：风管室外机KFR-65W 2、型号：制冷量：6.5kW；制热量：7.15kW；运转音：36/32,循环风量：1100m3/h额定功率：2.56/2.37,电辅加热功率：2.0KW,电源：220V~50HZ；机外静压：30Pa 4、安装形式：见图 5、含支架、除锈、防腐、保温、多联机需自带远程控制系统等 6、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | 台 | 11
4 | 030701004002 | 室内空调 | 1、名称：风管室内机KFR-65N 2、型号：制冷量：6.5kW；制热量：7.15kW；运转音：36/32,循环风量：1100m3/h额定功率：2.56/2.37,电辅加热功率：2.0KW,电源：220V~50HZ；机外静压：30Pa 4、安装形式：见图 5、含除锈、防腐、保温、配液晶有线遥控器、多联机需自带远程控制系统、自带风口等 6、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | 台 | 11
5 | WB030701001003 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：多联变频分体空调室外机KFR-120W 2、型号：制冷量：12.0kW；制热量：12.5kW；运转音：38/46额定功率：3.90/3.85,电辅加热功率：2.50KW,电源：220V~50HZ 4、安装形式：见图 5、含支架、除锈、防腐、保温、多联机需自带远程控制系统等 6、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | 台 | 3
6 | 030701003001 | 室内空调 | 1、名称：多联变频分体空调室内机KFR-120N 2、型号：嵌入式 3、规格：制冷量：12.0kW；制热量：12.5kW；运转音：38/46额定功率：3.90/3.85,电辅加热功率：2.50KW,电源：220V~50HZ 4、安装形式：见图 5、含除锈、防腐、保温、配液晶有线遥控器、多联机需自带远程控制系统、自带风口等 6、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 台 | 3
7 | WB030701001004 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：多联变频分体空调室外机KF-120TW 2、型号：制冷量：12.0kW；制热量：12.5kW；运转音：38/46额定功率：3.90/3.85,电辅加热功率：2.50KW,电源：220V~50HZ 4、安装形式：见图 5、含支架、除锈、防腐、保温、多联机需自带远程控制系统等 6、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | 台 | 12
8 | 030701003002 | 室内空调 | 1、名称：多联变频分体空调室内机KF-120TN 2、型号：嵌入式 3、规格：制冷量：12.0kW；制热量：12.5kW；运转音：38/46额定功率：3.90/3.85,电辅加热功率：2.50KW,电源：220V~50HZ 4、安装形式：见图 5、含除锈、防腐、保温、配液晶有线遥控器、多联机需自带远程控制系统、自带风口等 6、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 台 | 12
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、规格、压力等级：UPVC排水管De50 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 30.04
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：De50 4、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 30.04
11 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、规格、压力等级：UPVC排水管De40 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 47.24
12 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：De40 4、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 47.24
13 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、规格、压力等级：UPVC排水管De32 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 37.00
14 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：De32 4、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 37.00
15 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、规格、压力等级：UPVC排水管De25 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 83.39
16 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：De25 4、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 83.39
17 | 031001004001 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒管 3、规格、压力等级：去磷无缝紫铜管φ19.05 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 132.64
18 | 031001004002 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒管 3、规格、压力等级：去磷无缝紫铜管φ15.88 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 94.88
19 | 031001004003 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒管 3、规格、压力等级：去磷无缝紫铜管φ12.7 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 5.81
20 | 031001004004 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒管 3、规格、压力等级：去磷无缝紫铜管φ9.53 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 227.52
21 | 031001004005 | 铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒管 3、规格、压力等级：去磷无缝紫铜管φ6.35 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按图纸设计要求 6、警示带形式：按图纸设计要求 7、其他：含管卡、支架 8、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 5.81
22 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ19.05 4、软木品种：按图纸设计要求 5、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 132.64
23 | 031208002006 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ15.88 4、软木品种：按图纸设计要求 5、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 94.88
24 | 031208002007 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ12.7 4、软木品种：按图纸设计要求 5、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 5.81
25 | 031208002008 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ9.53 4、软木品种：按图纸设计要求 5、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 227.52
26 | 031208002009 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ6.35 4、软木品种：按图纸设计要求 5、其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 无 | m | 5.81
| 2 | 空调风系统
27 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质、厚度：镀锌钢板，厚度按规范要求 3、规格、形状：长边长(mm)≤1500矩形 4、管件、法兰、支架、保温绝热、防腐、附件等设计要求：按图纸设计要求 5、接口形式：按图纸设计要求 6、风管制作满足《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)4.2.3规定要求要求 7、风管保温按图纸设计要求 8、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | m2 | 130.20
28 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质、厚度：镀锌钢板，厚度按规范要求 3、规格、形状：长边长(mm)≤1000矩形 4、管件、法兰、支架、保温绝热、防腐、附件等设计要求：按图纸设计要求 5、接口形式：按图纸设计要求 6、风管制作满足《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)4.2.3规定要求要求 7、风管保温按图纸设计要求 8、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | m2 | 13.09
29 | WB030702001001 | 软管接口 | 1、名称：软管接头 2、材质：成品非燃烧材料 3、规格：按图纸设计及规范要求 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | m2 | 1.20
30 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层送风格栅 2、型号：1250x200 3、含除锈、防腐、保温等 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 个 | 1
31 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层送风格栅 2、型号：1000x200 3、含除锈、防腐、保温等 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 个 | 11
32 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层送风格栅 2、型号：600x200 3、含除锈、防腐、保温等 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 个 | 2
33 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层送风格栅 2、型号：600x160 3、含除锈、防腐、保温等 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 个 | 1
34 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式回风格栅（内衬过滤网） 2、型号：1200x300 3、含除锈、防腐、保温等 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 个 | 14
35 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式回风格栅（内衬过滤网） 2、型号：600x160 3、含除锈、防腐、保温等 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 个 | 1
36 | WB031211001001 | 手工除锈 | 1、除锈：根据实际情况定，由投标人自行考虑 2、风机支架、风管支架除锈 3、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | kg | 966.79
37 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、油漆品种：按图纸及规范要求 2、结构类型：风机支架、风管支架 3、涂刷遍数、漆膜厚度：按图纸及规范要求 4、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | kg | 966.79
38 | 030404016001 | 控制开关 | 1、名称：空调开关面板（厂家配套） 2、型号：见图 3、规格：见图 4、安装方式：见图 5、具体详见图纸、现场勘察、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 无 | 套 | 27