消防维保服务采购项目技术要求

1、项目概况（含在建、待建项目）

安徽信息工程学院消防设施包括：

教学区（A1\A2\A3\A4\A5\A6\A7\A11）、工程实训中心（A8）

宿舍区（A17\A18\A19\A20\A21\A33\A34\A35\A36\A37〔高层15层〕）

体育馆（A15）、健体馆（A38）

图书馆（A10〔高层8层〕）、综合楼（A9〔地上6层、地下1层〕）、食堂（A14\ A32）、商业广场（A31）

水泵房等其它建筑（各门岗、开闭所等）消防设施设备（校区内所有建筑物）。

主要包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水炮系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防联动控制系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁等，运行特斯联智慧消防平台，学校设有消防监控中心1个、消防控制室8个、消防泵房3个以及其它与消防有关的设施设备。学校总建筑面积约400000㎡平方米，室外消防栓55个，室内消火栓1600余个，具体的消防设施设备型号、数量、现状以投标单位现场考察为准。

2、承包方式、服务周期和服务内容

2.1承包方式

采用半包方式，即大型设施设备按实际维修量支付费用，包括消防报警主机回路板、总线联动盘、多线联动盘、火灾报警控制器、强弱电线路大中修、水泵、风机、水箱、防火门、防火卷帘门、消防配电柜、消防控制柜、消防水管大中修、65以上阀门更换、湿式报警阀、消防广播、消防电话主机、楼层显示等。其他低值设施设备（包括零部件）采用包干方式计价，即维保保养期内所有维修费用均由中标人承担，除人为因素损坏外，包括但不限于强弱电线路、消防水管、阀门的单价500元内零星维修更换、应急照明灯具、疏散指示灯具、安全出口指示、消防箱柜门玻璃、宿舍楼无线手报、宿舍疏散喇叭、喷淋头、消防水箱浮球阀、室外消防管网保温包裹件、各类型模块、闭门器、顺序器等维修、消防可视化设备、消防警示标语标识等。

各楼宇消防设施设备数量、质量以投标单位现场考察为准。投标方在完成现场勘察后需提供各楼宇消防设施设备型号、数量清单，并注明需要招标单位在合同签订前完成维修的设施设备，因投标方勘察失误遗漏或未能及时反馈招标单位进行维修的设施设备，由投标人自行负责维修。

2.2服务周期

中标单位中标进场后与前一家消防维保单位完成交接，签订《消防维保单位交接单》之日起，服务周期为一年。中标单位中标进场后与前一家消防维保单位完成交接，签订《消防维保单位交接单》之日起，服务周期为一年，服务期满后，双方无异议，续签一年。

2.3服务内容

对安徽信息工程学院所有建筑消防设施（含在建、待建项目）进行维修保养，维保项目包括但不限于：

（1）图书馆（A10）、综合楼（A9）现有的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防联动控制系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备；

（2）体育馆（A15）、健体馆（A38）现有火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备；

（3）教工宿舍区（A37）现有火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备；

（4）食堂（A14\ A32）、商业区（A31）现有火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门等与消防有关的设施设备；

（5）教学区（A1\A2\A3\A4\A5\A6\A7\A11、工程实训中心A8）现有的消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备；

（6）生活区（A17\A18\A19\A20\A21\A33\A34\A35\A36\A37学生宿舍）现有的消火栓给水系统、安全疏散系统；

（7）消防火灾自动报警系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃、事故广播等）；

（8）水喷淋灭火系统（主要包括：水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等）；

（9）消火栓灭火系统（主要包括：室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等）；

（10）防火分隔系统（主要包括：卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等）；

（11）防排烟系统（主要包括：防排烟阀、防排烟风机、电控箱等）；

（12）防火门（主要包括门把手、闭门器等）；

（13）应急照明及疏散指示系统（主要包括应急灯、疏散指示牌）；

（14）其他：校园室内消防水、电及室外管网等设施器材的检查维修，维保项目包括但不限于：消防强电、弱电故障，喷淋、消火栓管网漏水抢修等；

（15）完成年度消防演练准备事项、建立消防台账、消防检查整改报告、消防月检查报告、消防周检查报告等文字报表；

（16）消防部门备查材料的完善等；

（17）特斯联智慧消防平台运行情况掌握及故障反馈，特斯联智慧消防设备的故障排查等相关工作。

3、服务要求

3.1技术要求

3.1.1维保总体要求：

- （1）维保单位应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

- （2）维保单位入场前应对学校消防设施运行情况进行核查，对上一家维保单位遗留的问题进行书面报告，在无异议情况下由学校召集新老维保单位三方签署维保工作交接单，新维保单位按时入场，依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

（3）投标单位需为独立法人，符合应急管理部《消防技术服务机构从业条件》，附社会消防技术服务信息系统截图。

（4）项目负责人：投标单位需明确一名一级消防工程师作为项目负责人，一名一级消防工程师作为技术负责人；投标文件中提供相关证书扫描件、近六个月社保证明。

（5）驻校服务人员：投标单位需保证24小时执业人员驻校服务，须持有符合消防主管部门要求的建（构）筑物消防员或建（构）筑物消防设施操作员职业资格证书，负责驻校实施校区消防巡查、消防设施维护保养工作、消防可视化平台维护管理和消防控制中心24小时值班（驻点人员更换需提前向甲方报告经过批准后方可更换）。协助学校保卫部门消防安全保卫工作，及时发现问题，解决消防设备故障，并按照要求做好各项检查记录报送保卫处存档备查。维保时，执业人员应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方相关负责人确认（投标文件中提供承诺配备24小时专人在校值守的函并加盖单位公章）。

（6）维保单位提供24小时应急处理服务，突发性较大故障1小时内到达故障现场；一般故障8小时内修复，确因故障原因复杂的，原则上不超过48小时，且中标人在修复过程中须采取切实的措施做好消防安全事故防范工作，确保楼宇消防安全。

（7）每年12月下旬需提供上报消防部门认可的《第三方年度消防检测报告》和《火灾高危单位第三方年度消防安全评估报告》（费用由中标单位支付），提供承诺函。

3.1.2维保方式：

①火灾自动报警及消防联动系统：

（1）每周对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态；

（2）每月采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验,每栋楼宇共抽检10只；

（3）每月进行报警及控制线路维修检查；每季度对系统进行一次全面检查；对烟感探测器进行吹烟模拟实验，每季度总抽检数量不得低于50次，每栋楼宇抽检不少于10只；

（4）每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

②自动喷水灭火系统

（1）每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态；

（2）每周利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确；

（3）每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常；

（4）每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验；

（5）每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

（6）每月定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；

（7）每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

③消火栓灭火系统

（1）每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态；

（2）每月对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常，每栋楼宇不少于2处；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

（3）每月对各楼宇内室内消防栓及灭火器进行检查，统计损坏、过期、压力不足的灭火器，整理水带、水枪，发现问题及时上报。

（4）每月不得少于1次开展室外消火栓出水检查、维保。

④机械排烟系统

（1）每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

（2）每月分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常，每栋楼宇不少于1次；

（3）每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）；

（4）每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等；

（5）每半年试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。

⑤防火分隔系统

（1）每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降，每栋楼宇不少于3扇/次；

（2）每月度进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好，每栋楼宇不少于3扇/次；

（3）每月度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

⑥应急照明及疏散指示系统

确保应急照明灯和疏散指示标志处于正常完好状态，损坏后24小时内修复（含线路修复）。

⑦消防通讯及广播系统

（1）每月检查电话插孔、播音设备、扬声器等是否正常，每月抽检数量不少于10只；

（2）每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

（3）每月试验消防广播的选层广播功能是否正常；

（4）每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

⑧水泵、恒压泵、控制柜、联动柜

（1）每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

（2）每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

（3）每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作；

（4）每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

（5）每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

（6）每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

（7）按要求定期添加或更换水泵、水阀的润滑油。

⑨其它消防设备设施

每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内，并检查消防补水泵工作情况，满足正常补水要求。

⑩上述条款未列的消防设施设备，维保单位按照消防法律法规，以及《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效。

3.1.3其它要求

（1）中标人需自行提供单价500元，综合单批量总价20000元以内的消防维修器材，及时解决消防设备故障，按照要求做好各项检查记录报送保卫处存档备查。

（2）检查、维修、保养、测试的频次需达到招标人要求。

（3）中标人的检查、维修、保养、测试均应当送保卫处签字，并存档保存。

（4）中标人应按需求方要求每周做好日常巡查，提供《周消防安全检查记录》，每月度开展系统性检查，月度提供《建筑消防设施维护保养报告》，每年需提供上报消防部门认可的《火灾高危单位第三方年度消防安全评估报告》、《第三方年度消防检测报告》（费用由中标单位支付；投标文件中提供承诺函并加盖单位公章）。

（5）免费为招标方操作人员提供消防设施的相关技术咨询与培训，协助开展消防演练、授课，确保其能正常操作。

（6）中标单位需按照国家有关标准，操作规程，尽职尽责对所承担的消防设施进行维修、保养，所安排的维修人员、常驻技术人员需经过相关培训认证并取得上岗资格；

（7）保证供应的设备和零部件均为符合国家质量标准的、环保型产品，其质保期为更换之日起第二天计算一年；

（8）要求在每次维修后填写一份维修报告，写明维修情况和零配件的使用情况,并交招标方管理人员签字确认；

（9）中标单位在维修保养过程中，应爱护招标人一切设施，包括但不限于桥架、天花、墙面等，如有损坏，中标人负责修复。拒不修复的，招标人有权单方定价修复，费用由中标人承担。

（10）中标人须配合第三方消防监控主机更换、点位图编制和联网施工。

- 违约责任

4.1维保单位需按照周、月、季对所有保养的消防设施设备按照消防设施设备行业的保养规范进行巡检，建立台帐，以备消防管理部门及校方监管，如未及时巡查签到每发现一次扣罚当月维保费用500元。

4.2中标人必须严格执行国家特种设备有关安全作业标准，确保人身及消防设备安全前提下方可作业，中标人人员操作过程中发生事故或损失，给双方或第三方造成人身或财产损失的，均由中标单位承担全部责任；

4.3中标人维修保养不到位，因此被消防部门处罚的，所有处罚包括罚金由中标人承担；

4.4中标人维修保养人员在维修保养过程中须文明施工，佩证进入维保楼宇，一切安全责任由中标人自行负责；

4.5如发现维保单位保养人员在维护保养过程中存在以下情形，学校按500元/次的扣罚其当月维保费，情节严重者学校有权停发维保单位维保费用并有权解除合同。

4.5.1未按学校规定的巡查次数和巡查项目进行巡查的；

4.5.2维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，维保应当返工，并按照500元/次的标准扣罚维保费。因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由维保单位承担全部责任。

4.5.3无故拖延消防设施设备故障处理时间及消防设施设备维修时间的。

4.5.4因维保单位维护保养工作不到位造成消防设施设备故障，引起相关部门强烈投诉的。

4.5.5消控室无人值守（室外巡查、维保例外），脱岗一次扣500元维保服务费。

4.6招标人每月对中标人进行考核（考核办法详见清单5），每月考核评分中每扣1分扣除维保费用200元。月考核得分低于80分的，招标人有权解除合同并扣除中标人合同履约保证金。因中标人服务质量问题引发重大安全事故的，招标人有权按照有关法律法规追究中标人相应的经济和法律责任。

消防设施维保服务项目服务质量考核评分表

| 序号 | 项目 | 维保工作内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及消防联动系统 （15分） | 每周对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态（2分） | 每月抽查4天检查记录，缺1次扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月采用专用检测设备对每栋楼宇火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验,每栋楼宇共抽检10只（5分） | 每月抽查检测记录，缺1只扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月进行报警及控制线路维修检查；每季度对系统进行一次全面检查；对烟感探测器进行吹烟模拟实验，每季度总抽检数量不得低于50只，每栋楼宇抽检不少于10只（5分） | 每月抽查检测记录，缺1只扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致，每月1次（3分） | 每月抽查检查记录，每缺检1栋楼扣0.5分。扣完为止 |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统 （10分） | 每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态（2分） | 漏检一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每周用放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆（1分） | 油漆脱落的每处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 3 | 消火栓灭火系统 （10分） | 每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态（4分） | 漏检一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对每栋楼宇消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常（每栋楼宇不少于2处）（4分） | 漏检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对各楼宇内室内消防栓及灭火器进行检查，统计损坏、过期、压力不足的灭火器，整理水带、水枪，发现问题及时上报；每月不得少于1次开展室外消火栓出水检查、维保（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 4 | 机械防排烟系统 （15分） | 每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态（每周1次）（4分） | 漏检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常（每栋楼宇不少于1次）（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）（每栋楼宇不少于1次）（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等（每栋楼宇不少于1次）（3分） | 少保养1处扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 每半年试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机（每栋楼宇不少于1次）（2分） | 漏检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每半年试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀（每栋楼宇不少于1次）（2分） | 漏检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 5 | 防火分隔系统 （10分） | 每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降（每栋楼宇不少于5扇/次）（4分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月度抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好（每栋楼宇不少于5扇/次）（4分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常（每栋楼宇每月不少于1次）（2分） | 漏检一次扣1分，扣完为止 |  |
| 6 | 应急照明及疏散指示系统 （10分） | 确保应急照明灯和疏散指示标志处于正常完好状态，损坏后24小时内修复（含线路修复）。 | 每损坏一处且未及时修复扣1分，扣完为止 |  |
| 7 | 消防通讯及广播系统 （5分） | 每月检查电话插孔、播音设备、扬声器等是否正常（每月抽检数量不少于10只）（2分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对消防广播主机进行一次检测维护保养（每栋楼宇1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常（每栋楼宇1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查（每栋楼宇1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 8 | 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜 （10分） | 每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档（每周1次）（2分） |  |  |
|  |  | 每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常（每周1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作（每月1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次（每月1次）（2分） | 少检一次、处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录（每台水泵1次）（1分） | 少检一次、处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常（每台水泵1次）（1分） | 少检一次、处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每半年更换水泵的润滑油（每半年1次）（2分） | 少换一次扣1分，扣完为止 |  |
| 9 | 其它消防设备设施 （5分） | 每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内，并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求（每月1次），特斯联智慧消防平台故障反馈对接厂家处理，保障平台运行正常 | 少检一处扣1分，扣完为止 |  |
| 1 | 技术人员工作情况 （10分） | 紧急故障2小时内修复，一般故障4小时内修复，确因故障原因复杂的，原则上不超过48小时 | 修复不及时每次扣2分，扣完为止 |  |
| 得分 |  |  |  |  |

注：每扣1分扣除维保费用200元。月考核得分低于80分的，招标人有权解除合同并扣除中标人合同履约保证金。