
安徽信息工程学院公寓BOT项目招标需求
一、项目概况及需求
（一）项目名称、地点及要求
1.本次拟招标服务公寓共计4栋：
	楼栋
	楼栋

布局
	房间数
	可住

人数
	项目名称
	具体位置及要求

	B5
	南、北楼各153间，西楼82间
	388
	1552
	洗浴热水

开水器
洗衣机
洗鞋机
烘干机
吹风机
	浴室地点：每间宿舍卫生间内。相关要求：南北楼各边每隔1层设置1间盥洗室，开水机、洗衣机（包含烘干机和洗鞋机）位置在盥洗间内，内部设施如何摆放根据实际自行设计。盥洗室内提供不少于4个（具体数量可根据人数予以增加）吹风机。

	A40
	独栋楼（13层）
	189
	400-600
	洗浴热水
	浴室地点：每间宿舍的卫生间内。每间宿舍同步提供热水至洗脸台和洗菜池。

	A21
	
	388
	1552
	洗衣机
	洗衣机地点：洗衣机（包含烘干机和洗鞋机）位置在盥洗间内，内部设施如何摆放根据实际自行设计。

	A37
	
	196
	784
	洗衣机
	洗衣机地点：洗衣机（包含烘干机和洗鞋机）位置在盥洗间内，内部设施如何摆放根据实际自行设计。


注：以上仅为现有房间数和可居住人数，实际入住人数按照学校每年的招生计划和宿舍安排情况会有一定的变动，投标人需自行考虑潜在风险。

（二）服务对象

B5、A21、A37公寓楼全体学生及A40教职工。

（三）启用时间

B5预计2026年8月正式投入使用，A40预计2027年7月投入使用，A21和A37于2026年9月份投入使用。
（四）项目说明

1.本次招标内容为学生及教职工公寓自助式洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机经营服务，满足师生在校日常生活需要。项目采取BOT模式，所用洗浴热水设备、洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机及水电、排水等一切建设费用由经营单位自行投入，同时负责经营合同期内的管理、维护、改造升级等费用，并依据合同承担风险和享有收益。经营期间，本项目的经营权归中标人所有，经营期满后，本项目的所有设备及附属服务设施产权全部归安徽信息工程学院所有。各投标人需综合考虑。
2.各楼栋开水机、直饮机、吹风机最低投放数量:

	设

楼               备
        栋  
	盥洗间

数量
	洗衣机

（台）
	烘干机

（台）
	洗鞋机（台）
	开水机（台）
	直饮机

（台）
	吹风机

（台）

	B5
	6
	24
	6
	6
	10
	2
	24

	A21
	6
	30
	4
	2
	10
	2
	/

	A37
	5
	20
	5
	5
	5
	1
	/

	共计
	17
	74
	15
	13
	25
	5
	24


注: *招标人可根据各楼层洗漱间空间情况适当调整，但必须经招标人审批同意。
*A21和A37宿舍楼每隔一层设置1间洗衣房且需对原内部部分结构进行适当改造：更换吊顶扣板，地面墙面瓷砖，改造水电路和洗手池、拆除厕所蹲坑等。
水电表情况:

*中标人需对每栋宿舍的洗浴热水设施、洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机水电线路进行改造，具体改造内容包括:

①中标人必须对宿舍洗浴热水设施、洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机电线线路进行改造，要求每栋宿舍洗浴热水设施、洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机电路单独线路统一供电，并安装智能电表，接入校方智能控电系统，实现远程抄表，双方据实结算电费。

②中标人必须对宿舍洗浴热水设施、洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机水管线路进行改造，要求每栋宿舍洗浴热水设施、洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机用水由单独水管统一供水，并安装智能水表，接入校方智能控水系统，实现远程抄表，双方据实结算水费。

③投标人可自行进行现场勘探，中标后水电线路改造需提供改造方案，经招标人审批同意后方可施工。

④如中标人不能如期完成改造，视为违约处理，采购人有权追究违约责任并上报监管部门按规定处理。

上述①-④项目内容须以承诺函形式响应，承诺函格式自拟并加盖投标单位公章。

（五）其他要求

1.项目内容包括但不限于全额投资建设饮用开水机、直饮机、吹风机、洗衣机（洗鞋机、烘干机）、空气源热泵热水系统设备、保温水箱、热水增压泵、控制系统、热水管网系统、设备管网保温、淋浴设施、智能计费系统以及洗衣房土建改造、装饰装潢等所有相关配套设施及其设计、制作、安装和调试等。

2.中标人所投资的设施设备型号、品质和相关材料必须与投标时所提供的信息完全一致，如需更换需提前报招标人审批，擅自变动的，招标人有权取消其托管经营资格。

*3.中标人须承诺响应招标人根据现实情况提出的设备数量、改造要求及安装位置变动的要求（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟并加盖投标单位公章）。

4.进场后若发生人员变化需提前15天报招标人审批，新更换人员必须满足承诺标准。

5.中标人在进场施工前需自行检查施工场地，提前协调招标方提供必要的水电等资源。

6.投标人的投资及后期的水电费、维护费、管理费、人员工资等费用自负盈亏；合同约定的经营期间本项目的经营权归中标人所有，经营期满后，本项目的所有设施设备在移交前应检修完好，并在确保设备运行正常的前提下交给招标人。
二、方案设计及建设要求

(一)设计原则

以不破坏学生公寓楼宇结构与外观，洗浴热水管道走向要求采用各层每2间六层楼12间之间串联的小循环热水供应管路，对校园整体环境影响最小，设备、设施噪音影响最低为原则，同时需满足环保要求。

(二)主要设计、验收依据

GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》
GB 50242-2022《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB/T 4272-2008《设备及管道绝热技术通则》
GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》

GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》

GB 50332-2024《给水排水工程管道结构设计标准》

	       GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》


GB98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集
GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规程》
GB50016-2014《建筑设计防火规范》
GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》
GB21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》
GB 4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》
GB/T 18430.1-2019《蒸气压缩循环冷水(热)泵机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》
JB/T 8702-2020《屋顶式风冷空调（热泵）机组》
GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
NB/T34067-2018《空气源热泵热水工程施工及验收规范》
NB/T34065-2018《用户及类似用途热泵系统安装集成装置》
NB/T34068-2018《家用和类似用途空气源热水器售后服务规范》
注：在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或新版颁布，供应商应遵照执行。
(三)设备要求

1.空气源热泵机组
热泵机组采用循环式供应热水，必须是符合低碳、环保、安全标准的产品；成交后必须提供生产厂家的营业执照副本复印件、CCC强制认证证书复印件。
中标后必须提供空气源热泵生产厂家的相关资质证明和相应型号规格的质量检测报告复印件，设备必须提供工业产品生产许可证复印件；制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家安全标准、节能标准；热泵能效比需达到国家1级能耗标准。必须采用国内一线品牌，如美的、海尔、格力等。
（1）主机出水水温≥55℃。
（2）要求机组有冬季化霜技术和防冻设计，具有掉电记忆功能、定时开机功能，具有高压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水流开关、水温超高温保护、防溢保护、漏电保护（机组漏电时迅速切断总电源、确保洗浴人身安全）、停水停电保护、故障自检等多重安全保护。
（3）空气源热泵主机压缩机采用专业商用热泵压缩机，风机电机必须采用高效节能、低噪音、经久耐用的轴流风机，制冷剂应采用环保型制冷剂。
2.保温水箱
（1）采用室外防锈保温水箱，保温水箱材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）规定的要求。其主要技术参数如下：内板为SUS304-2B食品级不锈钢，配管、法兰、内部拉筋等采用304不锈钢，水箱六面不锈钢板用材厚度应符合国标图集要求(底板2.5mm，侧板2.0mm，上顶板1.5mm)。外壳为0.5mm厚的201不锈钢板，保温厚度不低于50mm，在标准工况下（环境温度20℃),热水放置13小时水箱水温下降≤5℃。
（2）水箱需配温度计、水位计，水位控制阀，水温控制器等。

（3）水箱容量必须满足本楼栋满员住宿情况下的使用需求。
3.机组循环泵
选用优质品牌噪声小的循环泵，一用一备。要求使用寿命不低于10年，运行噪声噪音控制在55分贝及以下，启动平稳。
4.变频供水设备
选用优质品牌，采用直流变频控制，热水循环泵做到自动控制，要求使用寿命不低于10年，噪音控制在55分贝及以下，启动平稳。供水泵一用一备。
5.阀门
闸阀、排气阀、止回阀等阀门采用全铜材质，选用国内一线品牌（如三花、盾安等）。
6.管道及保温防腐
（1）冷水系统采用冷水型PPR管；热水及回水系统采用热镀锌钢管，选用国内一线品牌（如正大、利达等）。
（2）为了充分保障热水效果，减少热水循环过程中的热损耗，管道的保温材料选用阻燃型橡塑复合保温材料，或其他更优质的保温材料或保温管材。

（3）水路系统需定期进行全面维护，投入二年内每年维护1次，投入二年后每半年维护1次。
7.热水计量系统
水控设备必须采用计量模式，安装在热水管道上，计量精度必须达到国家标准，使用流量计费模式。计费系统必须与现有校园一卡通系统对接（对接所需的一切费用由中标人承担），资金的入口必须是校园一卡通账户，所有结算必须指向一卡通账户，任何资金不得直接流向企业账户。计费系统必须能够准确提供符合学校财务和一卡通管理部门要求的数据。必须确保学生使用现有校园卡可以顺利洗浴。开工前中标人需制定详实的计费系统方案，方案获得招标人许可后方可实施，招标人有权要求中标人对方案进行合理的调整，所产生的一切费用由中标人承担。
8.远程监控系统
热水供应系统采用物联网远程控制，具备实时监控功能。系统控制采用PLC为核心控制元件，柜体采用2mm不锈钢。控制元件由触摸屏、网络传输模块、PLC控制器；温度变送器、液位变送器、供水专用变频器、国内外知名品牌漏电保护器、数字电流和电压显示仪表、空气开关、交流接触器等组成。能够实现集热、恒温供水、补偿加热等各项功能集中整合在同一工作平台实现集成化控制。招标人管理方可通过平台（电脑、手机端兼容）在线监测水温、流量等相关参数。具体要求为：
（1）水温设定：出水温度45-55℃自由设定。
（2）水位控制：自由设定水箱水位。
（3）自动功能：自动循环检测，自动恒温调节，自动加热功能，无需专人值守，设备运行自检、故障自动报警，缺水和高温自动保护和自动报警，定温、定量全自动预设自动控制功能。
（4）变频供水，保证终端用水管网压力恒定。
（5）回水系统采用回水电动阀，在回水主管里设温度探头，低于设定温度时回水电动阀开启，高于设定温度电动阀停止运行，保证洗浴管网水温稳定，即开即用。
（6）系统防冻功能，采用防冻循环和管路保温模式等防冻功能，满足系统冬季运行时的防冻需求。
（7）系统具有COP值显示功能、水垢预警功能、主机产水量显示功能、主机健康状况显示功能等。
（8）实现与网络连接，可远程控制，管理方可远程实时监测，系统控制程序可适时升级。
9.电线电缆
电线电缆选用国标优质电缆，如鑫科等。

花洒、龙头

  花洒和龙头选用国内一线品牌，如九牧等。
10.洗衣机要求

(1)洗衣能力:洗涤/脱水容量:不小于8.0公斤

(2)洗衣模式:单脱水、快洗、标准洗

(3)产品类型:滚筒洗衣机

(4)所投产品必须且按照国家相关规定，确保产品质量安全，能耗一级，洗衣机平均MTTFF（平均寿命）数值达到10000次周期以上，投标时投标文件中提供证书复印件或扫描件。

(5)所投滚筒洗衣机具有筒自洁功能。

(6)所投滚筒洗衣机具有自动断电记忆功能。

(7)所投滚筒洗衣机具有送水超时、排水超时、脱水不平衡、水位传感器异常、电机故障显示功能。

 (8)洗衣机使用时间可调，中标人需在系统中设置接单时间，非使用时间停止接单。
（9）洗衣机须具备位置查询、提前预约、空闲机器查询、平台报修、异常订单自动退 款、洗衣进度查询、桶自洁、故障提醒、洗完通知发送等功能。
（10）每间洗衣房配置1台一人一桶型洗衣机。
    （11）洗衣机品牌选用国内一线品牌，如海尔、美的、小天鹅等。
11.烘干机要求
（1）产品类型:滚筒式烘干机

（2）烘干机容量8.0公斤，功率≥2千瓦，具有标准烘模式，可设置营业时间。

（3）所投产品必须且按照国家相关规定，确保产品质量安全，能耗一级，投标时投标文件中提供证书复印件或扫描件。

（4）品牌选用国内一线品牌，如海尔、美的、小天鹅等。
12.开水机要求

(1)水箱容量≥60L

(2)电源:380V，50Hz;功率≥8KW
(3)设备为柜式结构，面板、侧板、门板采用不锈钢材质，其易触及零部件棱边无角且光滑。

(4)每台机器出水口为2个
(5)饮水机内胆采用食品级304不锈钢及以上材质

(6)饮水机至少带有2套及以上的防漏电保护装置

(7)中标企业须每学期开学前要对开水机内胆进行清洗，并向招标方提供水质检测报告。（8）品牌选用国内一线品牌，如泉百淳、水成等。
13.直饮机要求
(1)水箱容量≥60L

(2)电源:380V，50Hz;功率≥8KW
(3)设备为柜式结构，面板、侧板、门板采用不锈钢材质，其易触及零部件棱边无角且光滑。

(4)每台机器出水口为2个，分别为常温直饮水和直饮开水；
(5)饮水机内胆采用食品级304不锈钢及以上材质

(6)饮水机至少带有2套及以上的防漏电保护装置

(7)中标企业须在每学期开学前要对直饮水机内胆进行清洗，并向招标方提供水质检测报告。
（8）直饮机至少有4级以上的过滤装置，并具有RO反渗透功能
（9）品牌选用国内一线品牌，如泉百淳、水成等。
14.吹风机要求

（1）功率≥1千瓦，所投产品必须且按照国家相关规定通过相关质量认证，确保产品质量安全，投标时投标文件中提供证书复印件或扫描件。

（2）品牌选用国内一线品牌，如飞利浦、康夫等。
*洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机必须在投标文件中标注品牌、型号，投标文件前后必须保持一致，对同一型号多个款式或规格的，必须限定具体规格。

15.收费系统要求

（1）收费方式与现有供应商空气能及其他设备保持一致（凯路），所有收费必须进入学校专用账户，中标人每季度与学校结算一次。中标人不得另行采用其他的支付方式。
（2）洗衣机、烘干机、洗鞋机按次收费，直饮水、开水和洗浴热水按流量收费、吹风机按使用时间收费。
16.洗衣房的设备每满4年须按原品牌及型号全部更换全新设备，替换下的旧设备由中标方自行拆除处置，但合同到期后正在使用的全部设备归招标方所有。
(四)安装施工要求

(1)中标人采购本项目所需的材料及设备，所有设备为全新设备，不得使用二手设备，要附出厂证明、合格证、装箱单等资料。所购材料设备需符合招标要求和国家相关安全标准，并提供产品合格证书。所有设备噪音检测不能超过国家和地方相关标准规定值，如有投诉需按照要求进行整改。建设方案需征得招标人同意后施工。

(2)不破坏学生宿舍楼宇结构、外观，各类管道走向最优化，对校园整体环境影响最小，设备、设施噪音影响最低为原则，同时满足消防、环保要求，中标人设计及施工方案等如有更改需经招标人同意。

(3)中标人在施工过程中需文明施工，保证施工现场安全与环境卫生清洁，施工垃圾运出校园妥善处理。

(4)中标人对施工安全负责，造成招标人各类设备设施损坏的由中标人负责及时按原样修复。

(5)不得破坏建筑物的结构和承载能力，不得破坏建筑物附属设施。

(6)安装施工方案(含水电线路)按规范标准实施。

(7)整个系统改造后，在运行或静态时均不出现渗漏现象，安装符合验收标准规定的指标，水温、水质检验符合设计要求。

(8)有动火作业的需向招标人报备，经招标人有关部门同意后方能动火。

(9)中标人需在招标人指导下安装水电表。施工过程中，中标人需采取合理的措施，减少对招标人正常工作秩序的影响。

(10)在收到招标人开工通知25天内完工并经招标人验收合格，经招标人验收，符合相关要求后才能投入使用。

(11)工程质量符合投标文件承诺，并且质量标准执行国家相关规范要求，设备质量符合国家现行相关技术规范和技术标准。

(12)竣工后，由中标人负责调试，试运行5个工作日。安装调试完毕、试运行后，中标人应书面通知招标人组织验收。

三、运营模式

（一）合作模式

1.本次招标采用如下合作方式：BOT模式

2.本项目学校不设任何投入，由中标企业全额投资建设及运营。投资内容包含但不限于：

(建设洗浴热水系统、自助式洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机。

包括但不限于：

(项目的设计。 

(项目设计方案的优化。

(设备、设施、材料的供货。

(设备、设施的安装、给排水、强电、信息化系统安装、施工、调试。

(洗浴设施、洗衣机、烘干机、开水机、吹风机、直饮机、洗鞋机等服务的改造、装修。

(合同期内设备、设施维护、保养。

(合同期内的运营服务。
3.委托经营服务年限为7年（5+2模式），第一次5年合同期满且服务质量经考核达到招标人要求，可以续签一次2年合同，第一次5年期合同满如达不到招标人要求，招标人有权拒绝续签最后2年合同。），合同期内乙方投资改造或建设的设备所有权及运营权归乙方所有。合同期内学校收取一定的管理费（具体标准及要求另行商定），乙方自主经营、自负盈亏。在校学生数量存在增减的可能，投标时应充分考虑。

4.中标人独立安装水表电表计量，运营期间的水、电费按学校水电费标准（当前电费： 0.58 元/度、水费：2.69 元/吨；若水电费相关收费政策调整，收费也将进行相应调整。）自行承担。

5.结算方式

在经营期间所产生的水、电费按表计量，每季度收取一次， 从月度营业款中直接扣除，如月度营业款不足以支付月度水电费，中标方须现金足额缴纳，否则视为违约。

6.热水要求、单价、收费和结算方式

（1）终端出口水温冬季不低于52℃,夏季不低于45℃,洗浴时出水量不低于6L/min，不高于9L/min,采用按流量计量的计费方式。变频增压供水，保证出水压力稳定；配备热水管路循环系统，实现3至5秒钟出热水。
（2）收费标准

本次招标最高限价详见下表:

	洗浴热水
	
	0.05元/升
	

	开水
	
	0.2元/瓶
	8磅水瓶

	直饮水
	常温直饮水
	0.10/升
	

	
	直饮开水
	0.10/升
	

	洗衣机
	单脱水
	1元/桶/次
	不低于10分钟

	
	快洗
	1.5元/桶/次
	不低于20分钟

	
	标准洗
	2.0元/桶/次
	不低于35分钟

	烘干机
	标准烘
	3元/桶/次
	不低于50分钟

	洗鞋机
	标准洗
	3元/桶/次
	不低于45分钟

	吹风机
	自助电吹风
	0.12元/分钟
	


注：洗浴热水：B5学生宿舍因需将其中100间宿舍（单人）分配给部分教职工过渡使用，此部分宿舍在2026年8月1日-2027年8月31日期间免费使用（水电费由招标人承担，具体核算方式另定）；A40教职工公寓投入使用后免费使用（水电费由招标人承担）；
（二）管理服务要求

1.所有投标的设备设施均应在规定时间内按照投标文件承诺和招标人指定的位置和要求进行安装调试并定期维修保养，确保所有设备设施安全可靠运行。

2.中标人需在校内设置服务点，常年驻点不少于1名专业维修人员和2名保洁人员，人员年龄不能超过法定退休年龄，人员不足或配备人员未达招标人要求和投标人承诺标准的，招标人有权按所缺人员工资标准从营业款中扣除。

*3.维修人员需具有特种作业操作证（低压或高压电工作业或其他相关操作证），证件必须在有效期内，投标人必须提供证书复印件并加盖公章。

4.维修人员工作时间为:8:00-18:00，并开通24小时服务热线，工作时间内中标方接到报修电话后，维修人员在30分钟内作出响应，工作时间外接到报修电话后不超过12个小时到场处理。及时处理学生投诉，并在招标人规定的时间内有效处置。

5.中标人应加强对计费系统的检查维护，确保计量准确、收费公平合理，杜绝损害师生利益的行为(如计费后洗衣机、烘干机、开水机、洗鞋机、直饮机等设备设施无法正常使用等现象)。收费标准、操作流程、服务电话等要上墙公示。

6.中标人负责项目所涉所有设备设施的安全运行与安全使用，定期安排巡检、保养和维护。中标人投放的所有设备设施需符合国家质量标准，安装漏电保护及其他安全防护装置，制作安全操作提示。因中标人原因导致的事故，由中标人负责。

7.应急维修时间安排:项目运行使用过程中出现故障需立即响应、紧急抢修，维修人员需在30分钟内到达现场并妥善处置。

8.定期巡检时间安排:对投入使用的所有设备设施进行定期的巡检(每天不少于一次，要求有巡检记录)，发现安全隐患及时有效补救，发现问题及时妥善处理。

9.对于学生投诉属实、驻点人员不服从招标人管理等问题，招标人有权按照招标文件、合同收取中标人违约金(从当月营业款中直接扣除)。

10.中标人经营过程中需接受校方的监督和管理，有不符合合同规定的违约行为，招标人有权按照招标文件、合同收取中标人违约金(从当月营业款中直接扣除)。

（三）其他要求

1.中标人的投资及后期的维护、管理等费用自负盈亏，服务期满所有设备归招标人所有(包括线路管道等)。

2.合同履行期间，中标人不得将经营权转让(包)给第三方，否则校方有权提前解除合同。

3.中标人签订合同后，在经营过程中应自觉服从校方的监督、管理和考核。考核不合格，将不再进行合同续签。考核办法另行通知。
4.中标人派遣工作人员应取得卫生部门所颁发的《健康证》并报学校备案，办理并在指定位置张贴悬挂经营许可相关证照、价格公示、卫生清理记录和管理制度。

5.经营期间因中标人原因导致的各种安全责任事故(含卫生防疫安全、消防安全、人身安全、设施设备使用安全等)，由其承担一切法律和经济责任。

6.招标人负责对中标人经营场所环卫生、卫生防疫、服务态度、服务承诺价格标准等进行检查、监督和考核，以维护师生合法权益。中标人对师生反映的意见问题应及时给予答复，招标人下发整改通知单，中标人应限期整改。

7.在经营期间，如中标人发生下列情形之一者，招标人将实行“一票否决”，取消其托管经营资格:

①发生严重卫生防疫事故，安全生产事故，并造成严重影响的。

②有偷水偷电现象。

③擅自提高收费价格，引发负面舆情，给学校正常教学秩序直接造成影响的。

④员工与学生发生冲突，甚至有伤害学生行为，造成一定影响的。

⑤学生投诉屡次不能有效解决，经招标人三次要求整改无效的。
⑥擅自篡改系统数据。
⑦经营款未按合同约定及时足额提现至学校财务账户。
四、竣工验收

1.项目竣工时，交付的设备产品须符合国家有关技术规范和技术标准且完全符合招标文件的技术要求及投标文件的承诺。
2.洗衣机必须满足《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4-2013）3级及以上要求。

五、设备保养、维修

合同有效期内，中标人负责自助式洗衣机、烘干机、开水机、洗鞋机、直饮机等的保养、维修、更换，费用由中标人承担。并建立相应的保养维修管理制度。

六、项目移交要求

运营合同期满，所有投资设备归招标人所有。


